## Sheet1
2022 m. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ
Eilės numeris | Tyrimo data | Klaipėdos miesto ir rajono vandenvietės | Fizinės vandens savybės |  |  |  | Bendra cheminė analizė | [15 empty] | Bakteriologinė analizė |  |  | Neatit. reikalavimų
|  |  | Vandenilio jonų konc., pH vnt | Savitasis elekrinis laidis, µS/cm ( 20oC) | Spalva, mg/l Pt | Drumstumas, DV | Amonis, mg/l | Fluoridai, mg/l | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Bendroji geležis, μg/l | Manganas, μg/l | Boras, mg/l | Permang.indeksas, O2 mg/l | Chloridai, mg/l | Sulfatai, mg/l | Natris, mg/l | Bendras kietumas, mmol/l | Aliuminis, mg/l | Kadmis, mg/l | Nikelis, mg/l | Varis, mg/l | Koliforminių bakterijų sk. | Žarninių lazdelių sk. | Žarninių enterokokų sk.
|  | HN 24 : 2017 | 6,5 - 9,5 | 2500 | 30 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 200 | 50 | 1 | 5 | 250 | 250 | 200 |  | 200 | 5 | 20 | 2 | <1,0 | <1,0 | <1,0
1 | Vid. už mėnesį | I vandenvietė | 7.83 | 618 | 4 | <0,13 | 0.01475 | 1.15 | 0.0385 | 2.51 | <18 | <10 | 0.55 | 0.86 | 52.3 | 56.1 | 66.9 | 2.08 | - | 0.9 | 2 | 0.006 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
2 | Vid. už mėnesį | III vandenvietė | 7.42 | 417 | 16 | <0,13 | 0.04 | 0.11 | <0,003 | 0.23 | <18 | 23 | <0,06 | 3.34 | 26.8 | 12.3 | - | 2.29 | 55 | 0.2 | <1 | 0.011 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
3 | Vid. už mėnesį | Agluonėnai | 7.57 | 472 | 16 | <0,13 | 0.034 | - | 0.003 | 0.72 | <18 | <10 | - | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
4 | Vid. už mėnesį | Endriejavas | 7.4 | 382 | 9 | 0.47 | <0,010 | 1.3 | <0,003 | 6.21 | 22 | <10 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
5 | Vid. už mėnesį | Girkaliai | 7.8448 | 483 | 5 | 1.07 | 0.4 | 1.36 | 0.029 | 0.92 | <18 | - | 0.53 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
6 | Vid. už mėnesį | Karklė | 7.83 | 618 | 4 | <0,13 | 0.01475 | 1.15 | 0.0385 | 2.51 | <18 | <10 | 0.55 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
7 | Vid. už mėnesį | Kretingalė | 7.51 | 559 | 5 | 0.22 | 0.006 | 1.38 | 0.012 | 1.44 | <18 | - | - | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
8 | Vid. už mėnesį | Kvietiniai | 7.48 | 565 | - | <0,13 | 2.062 | - | <0,003 | 0.15 | <18 | <10 | - | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
9 | Vid. už mėnesį | Girininkai | 7.57 | 443 | 8 | <0,13 | 0.21 | - | 0.073 | 2.61 | 34 | <10 | - | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
10 | Vid. už mėnesį | Plikiai | 7.67 | 442 | <4 | <0,13 | <0,010 | - | 0.038 | 0.575 | <18 | <10 | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
11 | Vid. už mėnesį | Lapiai | 7.54 | 379 | 12 | <0,13 | 0.142 | - | 0.031 | 1.74 | 28 | 23 | - | 2.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
12 | Vid. už mėnesį | Judrėnai | 7.62 | 535 | 13 | <0,13 | 1.27 | - | <0,003 | 4.08 | 22 | <10 | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
13 | Vid. už mėnesį | Veiviržėnai | 7.66 | 443 | 5 | 0.28 | 0.22 | - | <0,003 | 1.87 | <18 | <10 | - | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
14 | Vid. už mėnesį | Dreverna | 7.48 | 643 | 6 | 0.26 | 0.84 | - | 0.354 | 2.45 | 56 | <10 | - | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
15 | Vid. už mėnesį | Kalniškė | 7.3 | 472 | - | <0,13 | 1.07 | 0.27 | 0.031 | 0.66 | <18 | 16 | - | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
16 | Vid. už mėnesį | Dauparai | 7.76 | 1398 | - | <0,13 | 0.73 | 1.98 | 0.023 | 0.22 | 22 | <10 | 0.95 | 1.03 | 158.4 | 314.1 | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3
17 | Vid. už mėnesį | Daukšaičiai | 7.59 | 463 | 6 | 0.69 | 0.9 | - | 0.36 | 1.15 | 100 | <10 | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
18 | Vid. už mėnesį | Šalpėnai | 7.42 | 642 | 16 | 0.62 | 2.22 | - | 0.43 | 1.68 | 61 | <10 | - | 3.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
19 | Vid. už mėnesį | Šiūpariai | 7.46 | 408 | 9 | 0.26 | 0.19 | - | 0.235 | 2.18 | 34 | <10 | - | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
20 | Vid. už mėnesį | Žadeikiai | 7.51 | 445 | 4 | 0.09 | 0.098 | - | 0.029 | 0.61 | 22 | 26 | - | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
21 | Vid. už mėnesį | Tilvikai | 7.61 | 464 | 5 | <0,13 | 0.1 | - | 0.071 | 0.99 | 22 | <10 | - | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
22 | Vid. už mėnesį | Rudaičiai | 7.85 | 524 | 4 | 0.34 | 0.6 | - | 0.038 | 0.66 | 50 | <10 | - | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
23 | Vid. už mėnesį | Daugmantai | 7.4 | 678 | 10 | <0,13 | 0.097 | - | 0.099 | 3.12 | <18 | <10 | - | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
24 | Vid. už mėnesį | Vaiteliai | 7.33 | 532 | 4 | <0,13 | <0,010 | - | <0,003 | 0.28 | 22 | <10 | - | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
25 | 2022-10-10 | Antkoptis | 7.86 | 560 | 4 | 5.7 | 1.95 | 0.8 | 0.031 | <0,10 | 700 | <10 | 0.52 | 1.95 | 7.4 | <0,10 | 94.1 | - | 22 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3
26 | 2021-05-24 | Baičiai Gr. Nr.72326 | 7.83 | 527 | 9 | 3.44 | 1.27 | 0.6 | <0,003 | <0,10 | 980 | 28 | 0.55 | 1.1 | 14.9 | <0,10 | 73.6 | - | 12 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
27 | 2021-12-06 | Balsėnai | 7.57 | 602 | <4 | 0.16 | <0,010 | 0.14 | 0.004 | 9.38 | <18 | 14 | <0,06 | 0.52 | 9.1 | 20.7 | 6.71 | - | 8 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
28 | 2021-05-24 | Dovilai | 8.02 | 708 | - | 0.37 | 0.68 | 0.58 | 0.052 | <0,10 | 160 | <10 | 0.91 | 1.03 | 40.1 | <0,10 | 150.3 | - | 8 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
29 | 2022-09-20 | Dreižiai | 8.08 | 529 | 13 | 0.52 | 0.33 | 0.67 | 0.007 | 0.42 | 400 | <10 | 0.7 | 1.8 | 8.21 | <0,10 | 117.4 | - | 6 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
30 | 2021-05-24 | Ėžaičiai | 7.76 | 423 | <4 | 0.55 | 0.021 | 0.11 | 0.024 | 0.4 | 200 | 58 | <0,06 | 0.5 | 11.7 | 55.9 | 8.01 | - | 8 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
31 | 2022-09-06 | Gargždai vartotojams patiektas vanduo | - | - | - | - | 0.42 | - | <0,003 | - | 110 | <10 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
32 | 2021-05-25 | Kairiai | 7.33 | 422 | 84 | 0.73 | 0.24 | 0.19 | 0.023 | <0,10 | 1480 | 68 | 0.06 | 7.7 | 13.3 | 18.1 | 9.48 | - | 38 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
33 | 2022-10-04 | Mėželiai | 7.67 | 500 | 10 | 0.9 | 1.21 | 0.58 | <0,003 | 0.56 | 380 | <10 | 0.42 | 1.73 | 43 | 6.17 | 72.8 | - | 26 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
34 | 2022-09-26 | Pėžaičiai Gr. Nr.66959 | 8 | 334 | 4 | 0.16 | 0.51 | 0.38 | <0,003 | <0,10 | 180 | <10 | 0.25 | 0.67 | 2.96 | 4.27 | 47.6 | - | <6 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
35 | 2022-10-04 | Pleškučiai Gr. Nr.60979 | 7.6 | 325 | 4 | 4 | 0.86 | 0.35 | <0,003 | <0,10 | 1390 | 28 | 0.12 | 1.34 | 6.28 | 0.11 | 18.8 | - | 22 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3
36 | 2022-09-20 | Rokai Gr. Nr.60976 | 7.54 | 292 | 10 | 2.24 | 0.93 | 0.18 | 0.009 | 0.4 | 860 | 20 | <0,06 | 2.15 | 2.73 | 0.13 | 9.85 | - | <6 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
37 | 2022-10-10 | Rudgalviai | 7.54 | 398 | 6 | 13.4 | 0.74 | 0.23 | <0,003 | 0.18 | 1440 | 28 | <0,06 | 0.8 | 6.27 | 2.16 | 8.7 | - | 24 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3
38 | 2022-10-03 | Stragnai I | 8.35 | 745 | 5 | 0.6 | 0.71 | 1.28 | <0,003 | 0.044 | 350 | <10 | 1.14 | 1.56 | 75.9 | 36.5 | 173 | - | 8 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3
39 | 2022-10-11 | Svencelė Gr. Nr.59713 | 7.76 | 631 | 6 | 0.85 | 0.97 | 0.32 | <0,003 | 0.23 | 300 | 10 | 0.23 | 1.09 | 51.3 | 2.6 | 104.5 | - | 10 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
40 | 2022-10-03 | Vanagai | 7.67 | 491 | 10 | 1.52 | 1.24 | 0.4 | 0.011 | 0.74 | 290 | 10 | 0.41 | 3.12 | 5.26 | 0.3 | 65.4 | - | 14 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
41 | 2022-09-27 | Vėžaičiai (naujoji) | 8.03 | 633 | 7 | 0.54 | 0.46 | 0.75 | 0.162 | 0.14 | 130 | <10 | 1.4 | 2.3 | 19.6 | <0,10 | 135.7 | - | 10 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
42 | 2022-09-06 | Vėžaičiai (senoji) | 7.21 | 743 | 4 | <0,13 | 0.024 | <0,10 | <0,003 | 12 | <18 | 34 | <0,06 | <0,50 | 37.8 | 20.3 | 17.8 | - | 12 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
43 | 2022-09-20 | Vovėriškiai | 7.95 | 547 | 6 | 0.62 | 1.38 | 0.81 | 0.096 | 0.57 | 390 | <10 | 0.68 | 1.39 | 40.4 | <0,10 | 107.7 | - | <6 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2