## Lapas1
2021 m. KOVO MĖN. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ
Eilės numeris | Tyrimo data | Klaipėdos miesto ir rajono vandenvietės | Fizinės vandens savybės |  |  | Bendra cheminė analizė | [7 empty] | Bakteriologinė analizė
|  |  | Savitasis elekrinis laidis, µS/cm ( 20oC) | Spalva, mg/l Pt | Drumstumas, DV | Amonis, mg/l | Fluoridai, mg/l | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Bendroji geležis, μg/l | Manganas, μg/l | Boras, mg/l | Permang.indeksas, O2 mg/l | Koliforminių bakterijų sk. | Žarninių lazdelių sk. | Žarninių enterokokų sk. | Neatit. reikalavimų
|  | HN 24 : 2017 | 2500 | 30 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 200 | 50 | 1 | 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0
1 | Vid. už mėnesį | I vandenvietė | 726 | 5 | <0,13 | 0.02 | 1.28 | 0.003 | 3.48 | 22 | <10 | 0.51 | 0.67 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
2 | Vid. už mėnesį | III vandenvietė | 513 | 17 | 0.17 | 0.026 | 0.12 | <0,003 | 2.83 | 22 | 40 | <0,06 | 4.27 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
3 | Vid. už mėnesį | Agluonėnai | 536 | 10 | 0.18 | 0.044 | <0,20 | 0.01 | 0.84 | 32 | <10 | 0.12 | 2.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
4 | Vid. už mėnesį | Endriejavas | 390 | 9 | 0.16 | <0,010 | 1.29 | 0.003 | 6.3 | 27 | <10 | 0.6 | 1.33 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
5 | Vid. už mėnesį | Girkaliai | 519 | 4 | 0.92 | 0.34 | 1.23 | 0.045 | 1.16 | 32 | <10 | 0.53 | 0.63 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
6 | Vid. už mėnesį | Karklė | 614 | <4 | <0,13 | 0.056 | 0.32 | 0.021 | 3.07 | 27 | <10 | 0.66 | 1.03 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
7 | Vid. už mėnesį | Kretingalė | 479 | 4 | 0.13 | 0.042 | 1.15 | 0.004 | 1.55 | 27 | <10 | 0.58 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
8 | Vid. už mėnesį | Kvietiniai | 596 | 8 | 0.15 | 0.68 | 1.26 | 0.033 | 3.64 | 38 | <10 | 0.4 | 1.69 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
9 | Vid. už mėnesį | Girininkai | 447 | 5 | 0.14 | 0.15 | 0.32 | 0.02 | 2.62 | 27 | <10 | 0.16 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
10 | Vid. už mėnesį | Plikiai | 465 | <4 | 0.13 | 0.01 | 0.49 | <0,003 | 1.01 | 27 | <10 | 0.32 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
11 | Vid. už mėnesį | Lapiai | 422 | 11 | 0.14 | 0.011 | 0.31 | <0,003 | 2.78 | 27 | <10 | <0,06 | 2.03 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
12 | Vid. už mėnesį | Judrėnai | 551 | 12 | 0.17 | 0.48 | 0.28 | 0.09 | 1.66 | 43 | 15 | 0.18 | 2.25 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
13 | Vid. už mėnesį | Veiviržėnai | 455 | <4 | <0,13 | 0.33 | 0.48 | 0.009 | 2.23 | 32 | <10 | 0.2 | 0.67 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
14 | Vid. už mėnesį | Dreverna | 684 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.36 | 0.005 | 4.55 | 76 | <10 | 0.28 | 1.13 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
15 | Vid. už mėnesį | Kalniškė | 510 | 9 | 0.57 | 0.56 | 0.28 | 0.076 | 4.08 | 120 | 31 | 0.15 | 1.13 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
16 | Vid. už mėnesį | Dauparai | 1466 | 5 | 0.17 | 0.84 | 1.81 | 0.04 | 0.16 | 23 | <10 | 0.9 | 0.83 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
17 | Vid. už mėnesį | Daukšaičiai | 480 | 8 | 0.26 | 0.49 | 0.29 | 0.026 | 1.3 | 70 | <10 | 0.2 | 1.33 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
18 | Vid. už mėnesį | Šalpėnai | 661 | 18 | 0.41 | 0.49 | 0.25 | 0.08 | 0.78 | 49 | <10 | 0.37 | 3.38 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
19 | Vid. už mėnesį | Šiūpariai | 438 | 8 | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 0.035 | 2.51 | 38 | <10 | 0.22 | 1.27 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
20 | Vid. už mėnesį | Žadeikiai | 448 | 7 | <0,13 | 0.023 | 0.21 | <0,003 | 0.6 | 32 | <10 | <0,06 | 0.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
21 | Vid. už mėnesį | Tilvikai | 507 | 6 | <0,13 | <0,010 | 0.28 | 0.04 | 1.69 | 18 | 12 | <0,06 | 0.9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
22 | Vid. už mėnesį | Rudaičiai | 566 | 4 | 0.18 | 0.83 | 0.38 | 0.02 | <0,10 | 27 | <10 | 0.58 | 1.13 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
23 | Vid. už mėnesį | Daugmantai | 722 | 9 | 0.28 | 1.86 | 0.22 | 0.07 | 0.11 | 43 | 18 | 0.25 | 1.83 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
24 | 2020-03-31 | Antkoptis | 590 | 4 | 2.49 | 1.75 | 0.82 | <0,003 | 0.3 | 650 | <10 | 0.52 | 2.92 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
25 | 2020-04-20 | Baičiai Gr. Nr.10127 | 526 | 9 | 3 | 1.27 | 0.62 | <0,003 | 1.76 | 980 | 46 | 0.61 | 1.28 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
26 | 2020-04-21 | Balsėnai | 609 | <4 | <0,13 | 0.16 | <0,20 | 0.012 | 9.47 | <18 | <10 | <0,06 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
27 | 2020-04-20 | Dovilai | 691 | 9 | 0.24 | 0.67 | 0.58 | 0.008 | <0,10 | 170 | <10 | 0.91 | 1.31 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1 | `
28 | 2020-10-20 | Dreižiai | 552 | 13 | 1.03 | 0.3 | 0.62 | 0.02 | 0.93 | 720 | <10 | 0.66 | 1.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
29 | 2020-04-21 | Ėžaičiai | 419 | <4 | 0.9 | 0.021 | <0,20 | 0.024 | 1.03 | 170 | 28 | <0,06 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
30 | 2021-03-15 | Gargždai vartotojams patiektas vanduo | 461 | <4 | 0.3 | 0.4 | 0.49 | <0,003 | <0,10 | 100 | <10 | 0.81 | 0.56 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
31 | 2020-10-20 | Kairiai | 412 | 90 | 0.76 | 0.19 | <0,20 | 0.017 | 0.31 | 1650 | 73 | <0,06 | 7.8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
32 | 2020-10-19 | Mėželiai | 516 | 10 | 1.45 | 1.03 | 0.57 | 0.003 | 0.14 | 490 | 14 | 0.35 | 1.07 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
33 | 2020-04-14 | Pėžaičiai Gr. Nr.66959 | 340 | 4 | 0.22 | 0.47 | 0.39 | <0,10 | <0,10 | 170 | <10 | 0.2 | 0.52 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
34 | 2020-10-19 | Pleškučiai Gr. Nr.60979 | 333 | 4 | 8.38 | 0.72 | 0.32 | <0,003 | 0.26 | 890 | <10 | 0.08 | 0.67 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3
35 | 2020-03-30 | Rokai Gr. Nr.60976 | 305 | 10 | 2.1 | 0.9 | <0,20 | <0,003 | 1.12 | 970 | 46 | <0,06 | 1.73 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
36 | 2020-03-31 | Rudgalviai | 409 | 6 | 19.9 | 0.71 | 0.22 | <0,003 | 0.18 | 1580 | 71 | <0,06 | 1.49 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
37 | 2020-10-20 | Stragnai I | 742 | 5 | 0.76 | 0.67 | 1.27 | 0.027 | 1.83 | 580 | <10 | 0.94 | 0.93 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
38 | 2020-04-21 | Svencelė Gr. Nr.59713 | 654 | 6 | 1.24 | 0.99 | 0.33 | <0,003 | 0.15 | 380 | 15 | 0.22 | 0.73 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
39 | 2020-04-14 | Vaiteliai | 546 | 8 | 11.7 | 1.81 | 1.21 | <0,003 | <0,10 | 98 | 18 | 0.37 | 3.3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
40 | 2020-03-30 | Vanagai | 511 | 10 | 0.9 | 0.97 | 0.4 | 0.011 | 0.29 | 350 | <10 | 0.33 | 2.12 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
41 | 2020-05-05 | Vėžaičiai (naujoji) | 650 | 7 | <0,13 | 0.42 | 0.73 | 0.026 | 4.78 | 130 | <10 | 1.2 | 1.76 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
42 | 2020-05-05 | Vėžaičiai (senoji) | 601 | 4 | 0.27 | <0,010 | 0.12 | 0.035 | 8 | <18 | <10 | <0,06 | 0.52 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
43 | 2020-03-30 | Vovėriškiai | 566 | 6 | 0.61 | 1.32 | 0.81 | <0,003 | 0.26 | 380 | <10 | 0.56 | 1.03 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
`