## Lapas1
2021 m. VASARIO MĖN. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ
Eilės numeris | Tyrimo data | Klaipėdos miesto ir rajono vandenvietės | Fizinės vandens savybės |  |  | Bendra cheminė analizė | [7 empty] | Bakteriologinė analizė
|  |  | Savitasis elekrinis laidis, µS/cm ( 20oC) | Spalva, mg/l Pt | Drumstumas, DV | Amonis, mg/l | Fluoridai, mg/l | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Bendroji geležis, μg/l | Manganas, μg/l | Boras, mg/l | Permang.indeksas, O2 mg/l | Koliforminių bakterijų sk. | Žarninių lazdelių sk. | Žarninių enterokokų sk. | Neatit. reikalavimų
|  | HN 24 : 2017 | 2500 | 30 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 200 | 50 | 1 | 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0
1 | Vid. už mėnesį | I vandenvietė | 655 | 4 | <0,13 | 0.044 | 1.27 | 0.01 | 2.35 | 22 | <10 | 0.5 | 0.73 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
2 | Vid. už mėnesį | III vandenvietė | 514 | 14 | 0.22 | 0.017 | <0,20 | <0,003 | 3.39 | 22 | 12 | <0,06 | 4.23 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
3 | Vid. už mėnesį | Agluonėnai | 521 | 12 | 0.22 | 0.055 | <0,20 | <0,003 | 1.04 | 32 | <10 | 0.12 | 2.76 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
4 | Vid. už mėnesį | Endriejavas | 379 | 7 | 0.18 | 0.022 | 1.29 | 0.003 | 6.3 | 27 | <10 | 0.6 | 1.1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
5 | Vid. už mėnesį | Girkaliai | 491 | <4 | 0.86 | 0.3 | 1.24 | 0.061 | 1.01 | 32 | <10 | 0.53 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
6 | Vid. už mėnesį | Karklė | 603 | 4 | 0.13 | 0.02 | 0.38 | 0.007 | 3.05 | 22 | <10 | 0.66 | 0.73 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
7 | Vid. už mėnesį | Kretingalė | 453 | <4 | 0.14 | 0.046 | 1.34 | 0.005 | 1.52 | 27 | <10 | 0.58 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
8 | Vid. už mėnesį | Kvietiniai | 567 | 7 | 0.44 | 1.05 | 1.26 | 0.068 | 1.92 | 65 | <10 | 0.4 | 1.67 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
9 | Vid. už mėnesį | Girininkai | 453 | <4 | 0.27 | 0.13 | 0.32 | 0.041 | 2.48 | 27 | <10 | 0.16 | 0.6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
10 | Vid. už mėnesį | Plikiai | 450 | <4 | 0.13 | 0.033 | 0.49 | <0,003 | 1.28 | <18 | <10 | 0.32 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
11 | Vid. už mėnesį | Lapiai | 411 | 10 | 0.13 | 0.077 | 0.31 | 0.003 | 2.86 | 32 | <10 | <0,06 | 2.2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
12 | Vid. už mėnesį | Judrėnai | 539 | 13 | 0.47 | 0.45 | 0.28 | 0.093 | 1.4 | 65 | 26 | 0.18 | 2.02 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
13 | Vid. už mėnesį | Veiviržėnai | 439 | <4 | 0.15 | 0.39 | 0.48 | 0.009 | 2.44 | 27 | <10 | 0.2 | 0.63 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
14 | Vid. už mėnesį | Dreverna | 666 | 6 | 0.33 | 0.17 | 0.36 | 0.006 | 5.17 | 43 | <10 | 0.28 | 0.9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
15 | Vid. už mėnesį | Kalniškė | 479 | 7 | 0.26 | 0.84 | 0.28 | 0.09 | 2.06 | 59 | 23 | 0.15 | 1.1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
16 | Vid. už mėnesį | Dauparai | 718 | 29 | 0.21 | 0.94 | 0.57 | 0.013 | <0,10 | 150 | 101 | 1.42 | 5.61 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
17 | Vid. už mėnesį | Daukšaičiai | 466 | 7 | 0.44 | 0.47 | 0.29 | 0.027 | 1.52 | 68 | <10 | 0.2 | 1.2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
18 | Vid. už mėnesį | Šalpėnai | 633 | 16 | 0.4 | 0.44 | 0.25 | 0.03 | 0.94 | 70 | 14 | 0.37 | 3.39 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
19 | Vid. už mėnesį | Šiūpariai | 419 | 7 | 0.59 | 0.24 | 0.36 | 0.07 | 2.86 | 38 | <10 | 0.22 | 1.23 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
20 | Vid. už mėnesį | Žadeikiai | 432 | 6 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.78 | 27 | 10 | <0,06 | 0.6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
21 | Vid. už mėnesį | Tilvikai | 494 | 5 | 0.17 | 0.018 | 0.28 | 0.09 | 1.56 | 27 | 33 | <0,06 | 0.73 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
22 | Vid. už mėnesį | Rudaičiai | 552 | 4 | 0.31 | 0.83 | 0.38 | 0.007 | <0,10 | 65 | <10 | 0.58 | 1.17 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
23 | Vid. už mėnesį | Daugmantai | 709 | 8 | 0.27 | 1.91 | 0.22 | 0.042 | <0,10 | 49 | 24 | 0.25 | 1.83 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
24 | 2020-03-31 | Antkoptis | 590 | 4 | 2.49 | 1.75 | 0.82 | <0,003 | 0.3 | 650 | <10 | 0.52 | 2.92 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
25 | 2020-04-20 | Baičiai Gr. Nr.10127 | 526 | 9 | 3 | 1.27 | 0.62 | <0,003 | 1.76 | 980 | 46 | 0.61 | 1.28 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
26 | 2020-04-21 | Balsėnai | 609 | <4 | <0,13 | 0.16 | <0,20 | 0.012 | 9.47 | <18 | <10 | <0,06 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
27 | 2020-04-20 | Dovilai | 691 | 9 | 0.24 | 0.67 | 0.58 | 0.008 | <0,10 | 170 | <10 | 0.91 | 1.31 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1 | `
28 | 2020-10-20 | Dreižiai | 552 | 13 | 1.03 | 0.3 | 0.62 | 0.02 | 0.93 | 720 | <10 | 0.66 | 1.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
29 | 2020-04-21 | Ėžaičiai | 419 | <4 | 0.9 | 0.021 | <0,20 | 0.024 | 1.03 | 170 | 28 | <0,06 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
30 | 2021-02-08 | Gargždai vartotojams patiektas vanduo | 461 | <4 | 0.3 | 0.43 | 0.49 | <0,003 | <0,10 | 140 | <10 | 0.81 | 0.56 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
31 | 2020-10-20 | Kairiai | 412 | 90 | 0.76 | 0.19 | <0,20 | 0.017 | 0.31 | 1650 | 73 | <0,06 | 7.8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
32 | 2020-10-19 | Mėželiai | 516 | 10 | 1.45 | 1.03 | 0.57 | 0.003 | 0.14 | 490 | 14 | 0.35 | 1.07 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
33 | 2020-04-14 | Pėžaičiai Gr. Nr.66959 | 340 | 4 | 0.22 | 0.47 | 0.39 | <0,10 | <0,10 | 170 | <10 | 0.2 | 0.52 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
34 | 2020-10-19 | Pleškučiai Gr. Nr.60979 | 333 | 4 | 8.38 | 0.72 | 0.32 | <0,003 | 0.26 | 890 | <10 | 0.08 | 0.67 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3
35 | 2020-03-30 | Rokai Gr. Nr.60976 | 305 | 10 | 2.1 | 0.9 | <0,20 | <0,003 | 1.12 | 970 | 46 | <0,06 | 1.73 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
36 | 2020-03-31 | Rudgalviai | 409 | 6 | 19.9 | 0.71 | 0.22 | <0,003 | 0.18 | 1580 | 71 | <0,06 | 1.49 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
37 | 2020-10-20 | Stragnai I | 742 | 5 | 0.76 | 0.67 | 1.27 | 0.027 | 1.83 | 580 | <10 | 0.94 | 0.93 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
38 | 2020-04-21 | Svencelė Gr. Nr.59713 | 654 | 6 | 1.24 | 0.99 | 0.33 | <0,003 | 0.15 | 380 | 15 | 0.22 | 0.73 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
39 | 2020-04-14 | Vaiteliai | 546 | 8 | 11.7 | 1.81 | 1.21 | <0,003 | <0,10 | 98 | 18 | 0.37 | 3.3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
40 | 2020-03-30 | Vanagai | 511 | 10 | 0.9 | 0.97 | 0.4 | 0.011 | 0.29 | 350 | <10 | 0.33 | 2.12 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
41 | 2020-05-05 | Vėžaičiai (naujoji) | 650 | 7 | <0,13 | 0.42 | 0.73 | 0.026 | 4.78 | 130 | <10 | 1.2 | 1.76 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
42 | 2020-05-05 | Vėžaičiai (senoji) | 601 | 4 | 0.27 | <0,010 | 0.12 | 0.035 | 8 | <18 | <10 | <0,06 | 0.52 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
43 | 2020-03-30 | Vovėriškiai | 566 | 6 | 0.61 | 1.32 | 0.81 | <0,003 | 0.26 | 380 | <10 | 0.56 | 1.03 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
`